Αθήνα, ….. ……………………

Αριθ. Πρωτ.: ……………….

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την συντήρηση για χρονικό διάστημα ενός έτους με δικαίωμα προαίρεσης τριών (3) μηνών, των εγκαταστάσεων Ιατρικού Οξυγόνου, Κενού και Πρωτοξειδίου του Αζώτου καθώς και του Κέντρου Παροχής Ιατρικού Πεπιεσμένου Αέρα του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα αφορά την συντήρηση του ακόλουθου εξοπλισμού : 1Α. Κέντρο Φιαλών Οξυγόνου; : 1 τεμ.. Κέντρο Κενού; : 1 τεμ.. Ρυθμιστές οξυγόνου Β΄ σταδίου; : 25 τεμ.. Λήψεις οξυγόνου; : 323 τεμ.. Λήψεις κενού; : 246 τεμ.. Κέντρο Πρωτοξειδίου Αζώτου : 1 τεμ. Υποβιβαστές πρωτοξειδίου αζώτου : 3 τεμ. Λήψεις πρωτοξειδίου αζώτου : 10 τεμ. Κέντρο Πεπιεσμένου Αέρα : 1 τεμ. Ρυθμιστές αέρα Β΄ σταδίου; : 18 τεμ.. Λήψεις αέρα : 66 τεμ. Λήψεις απαγωγής αναισθ. αερίων : 7 τεμ.. 1Β. Επίσης ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται στο Νοσοκομείο εντός 24ωρου από την πρώτη κλήση που θα δεχθεί από αρμόδιο, - συνήθως εντός κάποιου συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος την επόμενη της ημέρας της πρώτης κλήσης- προκειμένου να μετακινήσει να συνδέσει ή αποσυνδέσει όσες φιάλες οξυγόνου ή πρωτοξειδίου του αζώτου χρειαστεί στα αντίστοιχα κέντρα φιαλών του Νοσοκομείου όσες φορές χρειαστεί κατά την διάρκεια της σύμβασης. 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι προγραμματισμένες εργασίες θα γίνονται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα ή μετά από ορισμένες ώρες λειτουργίας των μηχανημάτων. Οι εργασίες θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία και το εκάστοτε τμήμα ( Xειρουργεία , Μ.Ε.Θ., κλινικές , κ.λ.π. ) . Α. ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 1. Μηνιαίος έλεγχος στεγανότητας και αποκατάστασης διαρροών όλων των λυομένων συνδέσμων 2. Μηνιαίος έλεγχος στεγανότητας και αντικατάστασης των βαλβίδων αντεπιστροφής των συλλεκτών υψηλής πίεσης σε περίπτωση διαρροής 3. Μηνιαίος έλεγχος ορθής λειτουργίας και ρύθμιση πιέσεων των ρυθμιστών-υποβιβαστών πίεσης A’ σταδίου (Οξυγόνο) 4. Μηνιαίος έλεγχος ορθής λειτουργίας και ρύθμιση πιέσεων των πρεσοστατών 5. Μηνιαίος έλεγχος ορθής λειτουργίας του (πνευματικού) εναλλάκτη (Οξυγόνο) B. ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ Β’ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1. Μηνιαίος έλεγχος στεγανότητας και αποκατάσταση διαρροών όλων των λυόμενων συνδέσμων 2. Μηνιαίος έλεγχος ορθής λειτουργίας και ρύθμιση πιέσεων ρυθμιστών Γ. ΛΗΨΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1. Ετήσιος έλεγχος στεγανότητας και αποκατάστασης διαρροών Δ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΟΥ - Εβδομαδιαίες εργασίες - Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρύθμιση κενοστατών - Έλεγχος στάθμης και ποιότητας λαδιού αντλιών και συμπλήρωση λαδιού - Έλεγχος κορεσμού φίλτρων κενού - Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικού πίνακα - Εκκένωση συμπυκνωμάτων από το κενοφυλάκιο και των φίλτρων κενού - Εναλλαγή λειτουργίας φίλτρων κενού - Μηνιαίες εργασίες - Έλεγχος και καθαρισμός φυσιγγίου φίλτρων συμπυκνωμάτων και των αντλιών κενού - Έλεγχος και καταγραφή των ενδείξεων της οθόνης του πίνακα ελέγχου - Τριμηνιαίες εργασίες. - Αντικατάσταση λαδιών αντλιών κενού στις 500 (πεντακόσιες) ώρες λειτουργίας ή ανά τρίμηνο όποιο έλθει πρώτο - Ετήσιες εργασίες - Αντικατάσταση στοιχείων φίλτρων κενού ανά έτος εκτός αν έχει επέλθει κορεσμός οπότε θα αλλάζονται νωρίτερα - Εργασίες αντλιών 3.000 ωρών - Αντικατάσταση διαχωριστών λαδιού - Αντικατάσταση ελαστικού τμήματος συμπλέκτη αντλίας-ηλεκτροκινητήρα - Εργασίες αντλιών 6.000 ωρών - Αντικατάσταση φυγοκεντρικών πτερυγίων αντλίας - Αντικατάσταση παρεμβυσμάτων στεγανότητας αντλίας - Εργασίες αντλιών 12.000 ωρών - Αντικατάσταση ρουλεμάν αντλίας Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 1. Εβδομαδιαίος Έλεγχος Συνίσταται στην οπτική επιθεώρηση των οργάνων και συσκευών του κέντρου παροχής ιατρικού αέρα, τον έλεγχο καλής λειτουργίας, την εξέταση της στάθμης του λιπαντικού των αεροσυμπιεστών και αν απαιτηθεί την συμπλήρωσή του. 2. Μηνιαίος Έλεγχος Πραγματοποιείται μια φορά τον μήνα και περιλαμβάνει τους εξής επιμέρους ελέγχους : Αεροσυμπιεστές (Α/Σ) - Έλεγχος και καταγραφή των ενδείξεων της οθόνης του πίνακα ελέγχου - Έλεγχος και καθαρισμός των φίλτρων εισαγωγής αέρα - Εξέταση καλής λειτουργίας των ηλεκτρομαγνητικών-θερμοστατικών βαλβίδων - Έλεγχος κατάστασης των εύκαμπτων συνδέσμων(μαρκούτσια αέρα, λαδιού) - Καθαρισμός των μηχανημάτων και συσκευών Μεταψύκτες - Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείου (εξωτερικά) Αεροφυλάκια - Έλεγχος καλής λειτουργίας των μανομέτρων - Έλεγχος καλής λειτουργίας και συντήρηση των βαλβίδων αποστράγγισης Φίλτρα - Έλεγχος της κατάστασης των στοιχείων των φίλτρων λαδιού, υγρών. σκόνης - Αντικατάσταση των στοιχείων των φίλτρων οσμών Ξηραντές - Εναλλαγή λειτουργίας των ξηραντών - Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος Ηλεκτρικοί Πίνακες - Έλεγχος καλής λειτουργίας ρελέ, χρονικών και θερμικών Ηλεκτρονικές Βαλβίδες Αποστράγγισης - Καθαρισμός, έλεγχος καλής λειτουργίας 3. Τριμηνιαίος Έλεγχος Πραγματοποιείται κάθε τρεις μήνες και περιλαμβάνει όλους τους ελέγχους της παραγράφου 2 και επιπλέον : Βαλβίδες Αντεπιστροφής - Δοκιμή καλής λειτουργίας Βαλβίδες Διακοπής - Δοκιμή καλής λειτουργίας Ασφαλιστικές Βαλβίδες αεροφυλακίων - Δοκιμή καλής λειτουργίας Κιβώτιο Ακροδεκτών-Καλωδίων Ηλεκτροκινητήρα - Έλεγχος, σύσφιξη κοχλιών-περικοχλίων 4. Ετήσιος Έλεγχος Πραγματοποιείται μια φορά το έτος και περιλαμβάνει όλους τους ελέγχους της παραγράφου 2 και 3 και επιπλέον : Αεροσυμπιεστές - Έλεγχος κατάστασης φίλτρων εισαγωγής αέρα και πιθανή αντικατάσταση - Έλεγχος κατάστασης φίλτρου λαδιού και πιθανή αντικατάσταση - Έλεγχος κατάστασης λαδιού και πιθανή αντικατάσταση - Έλεγχος κατάστασης διαχωριστή λαδιού και πιθανή αντικατάσταση Ξηραντές - Έλεγχος κατάστασης υλικού αφύγρανσης και πιθανή αντικατάσταση Φίλτρα - Αντικατάσταση των στοιχείων των φίλτρων επεξεργασίας αναπνευστικού πεπιεσμένου αέρα λαδιού, υγρών, σκόνης - Αντικατάσταση των βακτηριολογικών φίλτρων κενού Μετά τους ελέγχους, οτιδήποτε διαπιστώνεται ότι δεν λειτουργεί, επισκευάζεται ή αντικαθίσταται μέσα στα πλαίσια της σύμβασης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Οι έκτακτες εργασίες θα καλύπτουν : - Κάθε περίπτωση βλάβης/ζημιάς των εγκαταστάσεων - Κάθε περίπτωση δυσλειτουργίας των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων και ιατρικού κενού | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | - ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο Συντηρητής, αμέσως μόλις διαπιστώσει ότι απαιτείται αντικατάσταση κάποιου εξαρτήματος ή άλλου υλικού, ή επισκευή όπως αναφέρεται παραπάνω, οφείλει να το αναφέρει αμέσως στο Νοσοκομείο παραθέτοντας και την αξία του υλικού αυτού ή της επισκευής, ώστε να του δίνεται η σχετική εντολή. Εξαιρούνται οι επείγουσες εργασίες που γίνονται μη εργάσιμες ημέρες και ώρες και οι οποίες θα εκτελούνται απευθείας από τον Συντηρητή, ώστε να εξασφαλίζεται άμεσα η απόλυτα ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων. Οι απευθείας αυτές αναθέσεις προμήθειας ανταλλακτικών κλπ δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ύψος της δαπάνης των 500 ΕΥΡΩ (πλέον ΦΠΑ) σε καμία περίπτωση. Για μεγαλύτερο ύψος δαπάνης απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Διοικητή ή του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία ως προς το ύψος της δαπάνης των υλικών, η προμήθεια αυτών γίνεται με ευθύνη του Νοσοκομείου και ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να τα τοποθετήσει με την προϋπόθεση ότι τα υλικά καλύπτουν τις προδιαγραφές που θέτει. Η δαπάνη στη σύμβαση συντήρησης δεν καλύπτει ανταλλακτικά, αναλώσιμα και επισκευές . Επίσης δεν περιλαμβάνει τις επισκευές συντηρήσεις που γίνονται στο χρονικό όριο (μετρούμενο σε χιλιάδες ωρών λειτουργίας) που δίνει ο κατασκευαστής του εξοπλισμού και οι οποίες μπορεί – ανάλογα με την χρήση – να αναλογούν σε ένα, δύο ή ακόμη και τρία χρόνια. Τέλος, δεν περιλαμβάνει τις προγραμματισμένες εργασίες γενικών επισκευών που θα απαιτηθούν ή ενδέχεται να απαιτηθούν κατά την διάρκεια της σύμβασης και θα πραγματοποιούνται κατόπιν ειδικής εντολής και έγκρισης από το Νοσοκομείο. Προγραμματισμένες εργασίες γενικής επισκευής θεωρούνται εκείνες που δεν προκύπτουν ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων ελέγχων και συντήρησης που προβλέπονται σε αυτή τη σύμβαση αλλά ζητούνται από το Νοσοκομείο ή προτείνονται από τον Συντηρητή και γίνονται αποδεκτές από το Νοσοκομείο για βελτίωση των εγκαταστάσεων ή πρόληψη ενδεχόμενων μελλοντικών προβλημάτων. Εργασίες συντήρησης, επισκευής ή αντικατάστασης αναλωσίμων /ανταλλακτικών που εκτελούνται από τρίτους, αυτονόητα απαλλάσουν τον Συντηρητή από κάθε σχετική ευθύνη. O Συντηρητής θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη της καλής λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων, εφόσον βέβαια οι επισκευαστικές εργασίες και αντικαταστάσεις αναλωσίμων και ανταλλακτικών, που προκύπτουν από τους ελέγχους και τις γραπτές επισημάνσεις του Συντηρητή, εγκρίνονται έγκαιρα από το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | - ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Η υποψήφια εταιρεία οφείλει επί ποινή αποκλεισμού, να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα (να προσκομιστούν με την προσφορά τα σχετικά πιστοποιητικά, άδειες κλπ) : - Να έχει γραφείο και συνεργείο εγκατεστημένο στον νομό Αττικής και να διαθέτει σταθερό και κινητό τηλέφωνο καθώς και e-mail. - Να είναι μέλος στο οικείο βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επιμελητήριο. - Να έχει πείρα στη συντήρηση εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων, αποδεικνυόμενη με αντίστοιχα πιστοποιητικά από Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία. - Να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (EN ISO 9001:2015) για συντήρηση συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων και για εμπορία, διάθεση, διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων. - Να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (EN ISO 13485:2016) για συντήρηση συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων και για εμπορία, διάθεση, διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων - Να διαθέτει εν ισχύ πιστοποιητικό ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την ΔΥ8δ/1348/2004. - Να είναι στελεχωμένη με τεχνικούς ανώτερου επιπέδου σπουδών (τουλάχιστον με τεχνολόγους μηχανικούς) ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου οι οποίοι θα εκτελούν όλες τις επιθεωρήσεις, μετρήσεις, νέες εγκαταστάσεις, επισκευές και εργασίες συντήρησης. Να προσκομισθούν σχετικά δικαιολογητικά. - Να διαθέτει τεχνίτες (συνεργεία), που πρέπει να κατέχουν άδεια τεχνίτη ιατρικών αερίων, σύμφωνα με το Π.Δ. 112/2012. - Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ο ενδιαφερόμενος να είναι Διπλωματούχος ή πτυχιούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Π.Ε. ή Τ.Ε. Εάν πρόκειται γιά Ο.Ε ή Ε.Ε, ένας τουλάχιστον από τους ομόρρυθμους εταίρους να έχει την παραπάνω ιδιότητα. Εάν πρόκειται για Α.Ε ή ΕΠΕ την ιδιότητα αυτή πρέπει να έχει ο γενικός διευθυντής ή ένα μέλος του Δ.Σ., ή ο διαχειριστής ή ένας εταίρος αντίστοιχα. - Για την ορθή σύνταξη της προσφοράς τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν και να μελετήσουν τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις, σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία, από την οποία θα λάβουν Βεβαίωση Ενημέρωσης την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν με την υποβολή της προσφοράς τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Με την υπογραφή της σύμβασης, ο συντηρητής υποχρεούται να εκτελέσει γενικό έλεγχο των εγκαταστάσεων και να γνωστοποιήσει στο Νοσοκομείο τα αποτελέσματα που θα προκύψουν. Στο πλαίσιο αυτό θα προτείνει τυχόν τροποποιήσεις που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών (Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/Β/ΟΙΚ.2230 και κανονισμός ΕΝ 737). Ο συντηρητής υποχρεούται να καταχωρεί κάθε εργασία που εκτελεί στα προβλεπόμενα βιβλία συντήρησης που ο ίδιος θα προμηθεύσει. Το προσωπικό του συντηρητή θα υπογράφει την ώρα άφιξης και αναχώρησής του στο βιβλίο παρουσίας που θα βρίσκεται στο χώρο των Kέντρων Παροχής. Πέραν των προκαθορισμένων περιοδικών συντηρήσεων, ο συντηρητής υποχρεούται να προσέρχεται στο Νοσοκομείο το συντομότερο δυνατό, και πάντως όχι αργότερα από δύο (2) ώρες μετά την πρώτη ειδοποίησή του, ώστε να επιλαμβάνεται κάθε έκτακτης βλάβης. Επίσης, υποχρεούται να αποκαθιστά άμεσα κάθε βλάβη κατόπιν σχετικής εντολής και έγκρισης του Νοσοκομείου. Επίσης θα προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με όλους τους όρους του διαγωνισμού και θα πραγματοποιήσουν το έργο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και χωρίς αποκλίσεις. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ασφάλιση και καταβολή εισφορών στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς για το προσωπικό που απασχολεί και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α | ΤΙΜΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ. ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό………. για την παροχή υπηρεσιών «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.