Αθήνα, ….. ……………………

Αριθ. Πρωτ.:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1.O Συντηρητής θα πρέπει να έχει όλα τα κατά τον νόμο προσόντα (άδειες, εκπαίδευση κ.λπ.) και να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για συντήρηση εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου. Ο συντηρητής θα προσκομίσει, κατά την υποβολή της προσφοράς του, όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία για την ανάληψη της συντήρησης. 2. Ο Συντηρητής θα έχει την Υπευθυνότητα της εγκατάστασης του Φυσικού Αερίου για το Νοσοκομείο. 3. Το συνεργείο συντήρησης υποχρεούται να είναι εφοδιασμένο με εργαλεία αντιεκρηκτικού τύπου, ανιχνευτή αερίου και φορητό πυροσβεστήρα. 4.Ο Συντηρητής θα έχει πλήρη ευθύνη για τη συντήρηση των καυστήρων αερίου-πετρελαίου και όλων των παρελκόμενων εγκαταστάσεων των πέντε (5) λεβητοστασίων (καθαρισμός λεβήτων, έλεγχος κυκλοφορητών, θερμοστατών, ηλεκτρικών πινάκων κ.λπ.) και των μαγειρείων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου του Νοσοκομείου (Gas Train, βαλβίδες, συστήματα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου κ.λπ.). 5.Ο Συντηρητής θα έχει αποκλειστική ευθύνη για την επάρκεια των μέτρων ασφάλειας, ειδοποίησης βλαβών, Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας, καθώς και αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα λειτουργίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Επίσης, θα φροντίζει για τη διατήρηση των χώρων των Λεβητοστασίων καθαρών, και χωρίς εύφλεκτα ή άχρηστα υλικά. 6.Ο Συντηρητής θα συντηρεί όλους τους καυστήρες του Νοσοκομείου τέσσερεις (4) φορές τον χρόνο και κάθε φορά θα συμπληρώνει τα Φύλλα Ελέγχου (ΠΕΡΠΑ κ.λπ.), ενώ θα προβαίνει στις απαιτούμενες διορθωτικές επεμβάσεις με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου βαθμού απόδοσης, όσο και την καύση με εκπομπή καυσαερίων εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Λόγω υψηλής θερμικής κατηγορίας (400.000 Kcal/hr και άνω), ειδικά για τον καυστήρα του Β’ κτιρίου, θα γίνονται 12 συντηρήσεις ανά έτος (μία κάθε μήνα) και θα συμπληρώνεται ειδικό βιβλίο μετρήσεων καυσαερίων που διατηρεί η Τεχνική Υπηρεσία. Το βιβλίο μετρήσεων θα θεωρείται κάθε μήνα από την αρμόδια κρατική υπηρεσία με μέριμνα του Συντηρητή. 7.Μία φορά τον μήνα θα γίνεται οπτικός έλεγχος της εγκατάστασης για να ερευνηθούν τυχόν τραυματισμοί των σωληνώσεων και φθορές της αντισκωρικής προστασίας. Επίσης θα γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας και συντήρηση όλων των αποφρακτικών δικλείδων. 8.Κάθε μήνα θα γίνεται έλεγχος της ορθής και απόλυτα ασφαλούς στήριξης των σωληνώσεων και όλου του λοιπού εξοπλισμού, ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση ατυχημάτων. 9.Μία φορά κάθε τρεις μήνες θα γίνεται καθαρισμός εκείνων των φίλτρων στα οποία δεν υπάρχει εγκατεστημένο διαφορικό μανόμετρο. Σε όσα φίλτρα υπάρχει διαφορικό μανόμετρο, θα συγκρίνεται η διαφορική πίεση με τη μέγιστη διαφορική πίεση που ορίζει ο κατασκευαστής για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. 10.Μία φορά κάθε τρεις μήνες θα ελέγχεται η στεγανότητα όλων των φλαντζών με αφρίζον μέσο. Επίσης θα γίνεται έλεγχος όλων των συνδέσεων με φορητό ανιχνευτή φυσικού αερίου. Θα ελέγχονται όλες οι απολήξεις των σωληνώσεων εξαερισμού και θα καθαρίζονται από τυχόν αντικείμενα που τις αποφράζουν. 11.Μία φορά ετησίως, στην περίοδο συντήρησης, μετά το άδειασμα του δικτύου φυσικού αερίου, θα γίνεται πλήρωση με άζωτο και ρυθμίζοντας κατάλληλα την πίεση του δικτύου, γίνεται έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων ασφαλείας: - αποφρακτικές διατάξεις - βάνες ακαριαίας διακοπής - εκτονωτικές βάνες - στεγανότητα των Gas train - έλεγχος των ηλεκτρικών ντάμπερ του συστήματος απαγωγής καυσαερίων - έλεγχος του χρονικού διαστήματος λειτουργίας του εξαεριστήρα απαγωγής καυσαερίων, πριν την έναρξη λειτουργίας, μέχρι την έναρξης της καύσης 12.Επίσης στην ετήσια περίοδο συντήρησης θα εφαρμόζονται όλες οι οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή της κάθε μονάδας. Μετά τη συντήρηση, το δίκτυο Φυσικού Αερίου θα πληρώνεται με άζωτο σε πίεση 1,0 bar και στη συνέχεια θα ανοίγεται η κεντρική αποφρακτική βάνα για την πλήρωση του δικτύου με Φυσικό Αέριο. Συγχρόνως, θα ανοίγονται τα ακραία εξαεριστικά, ώστε να διαφεύγει το άζωτο και να πληρούται το δίκτυο με Φυσικό Αέριο. 13.Κάθε τρία χρόνια, θα γίνεται παχυμέτρηση των σωλήνων Φυσικού Αερίου, για να ελεγχθεί το πάχος του τοιχώματός των και να γίνει αντικατάσταση τμημάτων εάν απαιτηθεί. 14.Σε περιπτώσεις εκτάκτων βλαβών, ο Συντηρητής είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται στο Νοσοκομείο για την αποκατάστασή των, εντός μίας και μισής (1½) ώρας από την πρώτη κλήση του από το Νοσοκομείο, όλες τις ώρες του 24ώρου, όλες τις ημέρες του χρόνου. 15.Με την υποβολή των προσφορών ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν υποχρεωτικά για έγκριση και το ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, που θα συμπληρώνουν ΟΛΕΣ τις παραμέτρους κατά τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα βάσει των ανωτέρω προδιαγραφών. 16.Οι ενδιαφερόμενοι, με την υποβολή της προσφοράς, θα προσκομίσουν όλες τις Άδειες και λοιπά στοιχεία που προβλέπονται από τον νόμο για συντήρηση εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου. Επίσης θα προσκομίσουν και αποδεικτικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον δύο (2) ετών σε παρόμοιες εγκαταστάσεις για την εταιρεία και το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί. 17.Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται πρέπει να είναι αυτό που προβλέπεται από τη Νομοθεσία. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ακατάλληλων ατόμων χωρίς τις νόμιμες άδειες και απαραίτητη εμπειρία. Σε όλη τη διάρκεια που ισχύει η σύμβαση, το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον συντηρητή δεν θα έχει καμία σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση από το Νοσοκομείο και ο Συντηρητής θα είναι αποκλειστικά ο εργολάβος (ανάδοχος). 18.Τα ημερομίσθια, οι ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις του προσωπικού συντήρησης και επίβλεψης επιβαρύνουν τον Συντηρητή. Επίσης όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας του προσωπικού του Συντηρητή, κατά την εκτέλεση των εργασιών, είναι αποκλειστική ευθύνη του Συντηρητή και ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει το Νοσοκομείο σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλης βλάβης της υγείας του προσωπικού. Εκτός αυτού, για κάθε βλάβη στην υγεία που τυχόν προκληθεί στο προσωπικό, ασθενείς ή επισκέπτες του κτιρίου και η οποία οφείλεται σε αυθαίρετη ενέργεια του Συντηρητή ή ενέργεια αντίθετη με τους κανονισμούς ή την κοινή λογική, αποκλειστική ευθύνη έναντι του νόμου θα φέρει ο Συντηρητής. Ο Συντηρητής θα εκτελεί το έργο μόνο με προσωπικό που έχει όλα τα κατά τον νόμο Προσόντα, Άδειες κ.λπ., προσλαμβανόμενο, επιτηρούμενο και ασφαλιζόμενο από εκείνον. 19. Η εταιρεία πρέπει να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον (2) δύο ετών σε έργο συντήρησης με αντίστοιχο αντικείμενο ίσου ή μεγαλύτερου προϋπολογισμού. Ο Συντηρητής θα φέρει αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προξενήσει το προσωπικό του σε εγκατάσταση του Ιδρύματος ή τυχόν ζημιές του προσωπικού του σε τρίτους. 20.Ο Συντηρητής θα εκτελεί το έργο μόνο με προσωπικό που έχει όλα τα κατά τον νόμο Προσόντα, Άδειες κ.λπ., προσλαμβανόμενο, επιτηρούμενο και ασφαλιζόμενο από εκείνον. Το προσωπικό θα έχει τις άδειες που απαιτούνται με προϋπηρεσία τουλάχιστον (3) ετών σε αντίστοιχες εργασίες, και θα κατατεθεί προς απόδειξη αυτού η κατάσταση επιθεώρησης εργασίας. Θα διαθέτει τουλάχιστον 2 αδειούχους συντηρητές καυστήρων και τουλάχιστον 1 ΠΕ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ. Εάν απασχολείται κάποιος υπάλληλος με συμφωνητικό θα πρέπει να κατατεθεί αυτό επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΟΥ. 21.Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση του χώρου και του αντικειμένου επί ποινή αποκλεισμού. - Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν έγγραφο όπου θα αποδεικνύεται ότι διαθέτουν σχετικό με το αντικείμενο του έργου, πιστοποιητικό ISO 9001:2015, επί ποινή αποκλεισμού. - Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τουλάχιστον 3 βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για συντήρηση δικτύου φυσικού αερίου σε Δημόσια Νοσοκομεία, επί ποινή αποκλεισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Για τον προσδιορισμό των προσόντων των Αναδόχων λαμβάνεται υπόψη η απόλυτη ανάγκη αδιάλειπτης λειτουργίας των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων του Νοσοκομείου για να επιτελεί πλήρως και απρόσκοπτα τον σκοπό του και να διαφυλάσσει την ασφάλεια των ασθενών. Τα ζητούμενα προσόντα για τα οποία οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία, επί ποινή αποκλεισμού, είναι τα παρακάτω: - Βεβαίωση καλής εκτέλεσης σύμβασης συντήρησης από τουλάχιστον τρία (3) δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα. - Οι βεβαιώσεις πρέπει να αφορούν σε συμβάσεις συντήρησης της τελευταίας πενταετίας. - Για την διασφάλιση της άμεσης ανταπόκρισης στις κλήσεις του Νοσοκομείου καθ’ όλο το 24ωρο θα υποβληθούν στοιχεία που θα αποδεικνύουν την συγκρότηση της ομάδος συντήρησης σύμφωνα με τα παρακάτω: - Υπεύθυνος μηχανικός έργου Διπλ. Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος μηχανικός με 12ετη εμπειρία συντονισμού. - Υπεύθυνος τεχνικός συντήρησης Πτυχ. Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος μηχανικός με 8ετη εμπειρία. - 3 αδειούχοι τεχνίτες καυστήρων. - 2 αδειούχοι ηλεκτρολόγοι εξειδικευμένοι στις εγκαταστάσεις καυστήρων φυσικού αερίου. - 2 αδειούχοι υδραυλικοί εξειδικευμένοι στα δίκτυα φυσικού αερίου. - Η συντήρηση των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου, εφόσον ο υποψήφιος δεν πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου αυτής, θα εξασφαλίζεται μέσω συμβάσεως συνεργασίας με εξειδικευμένη και αδειοδοτημένη εταιρία κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πιστοποίηση ISO 13485 που θα διαθέτει 2 τουλάχιστον τεχνικούς με άδεια τεχνίτη φυσικού αερίου. Μαζί με την προσφορά θα προσκομισθούν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης συντήρησης από τουλάχιστον δύο (2) δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα. Οι βεβαιώσεις πρέπει να αφορούν σε συμβάσεις συντήρησης της τελευταίας πενταετίας. - Διαθέτει κατάλληλο χώρο και τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό μόνιμο ή φορητό για την εκτέλεση του έργου του. Ειδικά πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο εξοπλισμό για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων. - Θα προσκομίσει τεχνικά φυλλάδια, στοιχεία ελέγχου και ρύθμισης και στοιχεία κατοχής. - Ο ανάδοχος θα διαθέτει οργανωμένη ομάδα αναγγελίας βλαβών που θα λειτουργεί 24/7/365, με κατάλληλο λογισμικό παρακολούθησης της Συντήρησης. - Ο ανάδοχος θα διαθέτει σε ισχύ τις παρακάτω πιστοποιήσεις ποιότητας επισυνάπτοντας τα σχετικά πιστοποιητικά. - ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 ή ISO 45001 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Περιγραφή; Ποσότητα. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Εξοπλισμός; Ενέργεια Συντήρησης; 1/2ΜΗΝΕΣ; 1 ΜΗΝΕΣ; 3ΜΗΝΕΣ; 6ΜΗΝΕΣ; 12ΜΗΝΕΣ; Άλλο Διάστημα; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ; ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ; Χ; ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΠΕΡΠΑ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΛΕΒΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ Β; Χ; ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ; Χ. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ; Χ. ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ; ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ; Χ. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ; Χ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΙΟΥ; ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ; Χ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ; Χ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ; Χ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ; ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ; Χ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ; Χ. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εξοπλισμός; Ενέργεια Συντήρησης; 1/2ΜΗΝΕΣ; 1 ΜΗΝΕΣ; 3ΜΗΝΕΣ; 6ΜΗΝΕΣ; 12ΜΗΝΕΣ; Άλλο Διάστημα; ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ; ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ; Χ; ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΠΕΡΠΑ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΛΕΒΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ Β; Χ; ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ; Χ. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ; Χ. ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ; ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ; Χ. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ; Χ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΙΟΥ; ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ; Χ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΩΝ; Χ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ; Χ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ; ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ; Χ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ; Χ. | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

| ΠΡΟΣ(1): | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ο – Η Όνομα: |  |  |  |  |  | Επώνυμο: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ημερομηνία γέννησης(2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Γέννησης: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: |  |  |  |  |  |  | Τηλ: |  |  |  |  |  |  |  |
| Τόπος Κατοικίας: |  |  |  |  | Οδός: |  |  |  |  |  | Αριθ: |  | ΤΚ: |  |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): |  |  |  |  |  |  |  | Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Εmail): |  |  |  |  |  |  |
| Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό………. για την παροχή υπηρεσιών «………….» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησης …….μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.